Биметаллический радиатор  HALSEN  BS-500/80

Дата проведения испытаний: «12» февраля 2019 г.                                             /

Данные о климатических условиях проведения испытаний:

| Температура | Влажность | Давление |
| --- | --- | --- |
| + 20 0С | 57 % | 743 мм.рт.ст. |

Испытательное оборудование и средства измерения:

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Линейка металлическая 500 мм (свидетельство о поверке №30119м от 11.10.2018г.) |
| 2. | Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,1 (свидетельство о поверке № 30117м от 10.10.2018г.) |
| 3. | Линейка поверочная ШД-1-1000 (свидетельство о поверке № 30118 м от 10.10.2018г.) |
| 4. | Микроскоп МПБ-3 (свидетельство о поверке № 30120м от 12.09.2018г.) |
| 5. | Теплосчетчик MULTICAL 302, г.р. №47451-11, заводской номер 67178652 (свидетельство о поверке № 0034413 от 16.октября.2018г.) |
| 6. | Измеритель плотности тепловых потоков ИТП-МГ4.03/10 №1342 (дата поверки 26.02.2018г.) |

Массогабаритные показатели прибора:

| Количество секций, шт. | М. высота, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Длина прибора, мм | Длина секции, мм | Масса прибора, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 500 | 570 | 78,2 | 489,5 | 81 | 9,86 |

Испытаниям подвергается

Испытаниям подвергается       1 образец/

Образец проверяются в соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2019, ГОСТ Р 53583-2019 и

ГОСТ 31311-2005/

Проверяемые показатели свойств продукции:

| Наименование проверяемого показателя | Размерность | Пункт ГОСТ 31311-2019 | Заявленное значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса радиатора | кг |  | 12.7 | 12.4 |
| Номинальный тепловой поток | Вт | 5.4 | 1050 | 831,02 |
| Герметичность | МПа | 5.2 | 3,5 | Потери герметичности при давлении _6__ МПа нет |
| Статическая прочность | МПа | 5.3 | 2,5 | При давлении __6_ МПа разрушения нет |
| Толщина стенки, соприкасающейся с водой | мм | 5.9 – 5.13, 5.14.5 | - | 2,0 |

*Определялся тепловой поток на                температурных напорах. Исходные данные и результаты приведены в таблице ниже./

Подключение радиатора боковое одностороннее, сверху-вниз.

Метод определения теплового потока: весовой / электрический.

нужное подчеркнуть

| № | Темп. воды на входе в прибор, °С | Темп. воды на выходе из прибора, °С | Падение темп. на приборе, °С | Средняя темп. воды, °С | Темп. в помещении, °С | Темп. напор, °С | Расход воды, кг/час | Мощность котла, Вт | Теплопотери стенда, Вт (только для электри-ческого метода) | Атмосферное давление, кПа | Фактическое значения теплового потока с учетом поправки на атмосферное давление, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96,14 | 93,86 | 2,29 | 95 | 20 | 75 | 360 | 2000 |  | 99,1 | 974 |
| 2 | 80,85 | 79,15 | 1,7 | 80 | 20 | 60 | 360 | 2000 |  | 99,1 | 721 |
| 3 | 55,41 | 54,59 | 0,83 | 55 | 20 | 35 | 360 | 2000 |  | 99,1 | 348 |

Номинальный тепловой поток Q0 составляет: 831,02 Вт, показатель степени: n = 1,3503

=831,02˖(ϴ/70) 1,3503

Инженер-испытатель	 	________________________ 	Кушнир В.Д.

Руководитель лаборатории 	________________________ 	Саргсян С.В.

М.П.