2. Условия испытаний

Испытания проведены испытательной лабораторией отопительных приборов ООО «Витатерм». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RU. МРСТ. Ил. 012, срок действия до 30.11.2019 г., сертификат компетентности эксперта Сасина В.И. № РОСС RU 0001. 31022697, действителен до 22.11.2021 г.

Тепловые испытания конвекторов проведены в аккредитованной испытательной лаборатории «Национального исследовательского Московского государственного строительного университета» (НИУ МГСУ) на стенде для определения номинального теплового потока отопительных приборов (аттестат аккредитации № RA.RU.21HM43 от 08.10. 2018 г.).

3. Средства измерений

- весы РН-50;

- термометры лабораторные ртутные со шкалой 0-50оС, ГОСТ 215-73 и со шкалой

50-105оС, ГОСТ 213-73 ТЛ-4, цена деления 0,1оС;

- барометр-анероид;

- линейка металлическая, цена деления 1 мм, ГОСТ 427-75;

- штангенциркуль, цена деления 0,1 мм, ГОСТ 166-63;

- манометр избыточного давления;

- теплосчётчик Kamstrup Multical ® 302:

- датчики температуры Pt-500 с разрешением 0,01оС.

4. Результаты испытаний

4.1. Журнал наблюдений хранится в ООО «Витатерм».

4.2. Результаты обработки экспериментальных данных приведены в таблице.

4.3. Все тепловые показатели отнесены к температурному напору между среднеарифметической температурой горячей воды в приборе и определяющей температурой воздуха в испытательной камере, равному 70оС, расходу теплоносителя через отопительный прибор 0,1 кг/с и барометрическому давлению 1013,3 гПа.

Таблица.  Основные характеристики испытанного образца конвектора

«TechnoPower» KVZ 300-105-1500.00.000

| Наименование показателей | Значения показателей |
| --- | --- |
| Длина конвектора, мм | 1507 |
| Длина оребрения нагревательного элемента, мм | 1198 |
| Глубина конвектора, мм | 300 |
| Высота конвектора, мм | 105 |
| Габариты пластин оребрения: глубина х высота, мм | 140 х 70 |
| Количество пластин оребрения, шт. | 150 |
| Шаг пластин оребрения, мм | 7,99 |
| Количество труб, шт. | 8 |
| Тепловой поток при нормальных условиях, Вт | 775 |
| Теплоплотность по длине нагревательного элемента, Вт/м | 647 |
| Масса конвектора, кг | 16,26 |
| Удельная масса, кг/кВт | 21,0 |
| Показатель степени при температурном напоре в формуле для определения теплового потока | 1,41 |