Алюминиевый радиатор  ROMMER  PLUS 500

Дата проведения испытаний: «13» февраля 2019 г.                                             /

Данные о климатических условиях проведения испытаний:

| Температура | Влажность | Давление |
| --- | --- | --- |
| + 20 0С | 57 % | 743 мм.рт.ст. |

Испытательное оборудование и средства измерения:

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Линейка металлическая 500 мм (свидетельство о поверке №30119м от 11.10.2018г.) |
| 2. | Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,1 (свидетельство о поверке № 30117м от 10.10.2018г.) |
| 3. | Линейка поверочная ШД-1-1000 (свидетельство о поверке № 30118 м от 10.10.2018г.) |
| 4. | Микроскоп МПБ-3 (свидетельство о поверке № 30120м от 12.09.2018г.) |
| 5. | Теплосчетчик MULTICAL 302, г.р. №47451-11, заводской номер 67178652 (свидетельство о поверке № 0034413 от 16.октября.2018г.) |
| 6. | Измеритель плотности тепловых потоков ИТП-МГ4.03/10 №1342 (дата поверки 26.02.2018г.) |

Массогабаритные показатели прибора:

| Количество секций, шт. | М. высота, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Длина прибора, мм | Длина секции, мм | Масса прибора, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 500 | 570 | 96,4 | 460 | 76 | 5,6 |

Испытаниям подвергается

Испытаниям подвергается       1 образец/

Образец проверяются в соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2019, ГОСТ Р 53583-2019 и

ГОСТ 31311-2005/

Проверяемые показатели свойств продукции:

| Наименование проверяемого показателя | Размерность | Пункт ГОСТ 31311-2019 | Заявленное значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса радиатора | кг |  | 12.7 | 12.4 |
| Номинальный тепловой поток | Вт | 5.4 | 879 | 807,37 |
| Герметичность | МПа | 5.2 | 2,4 | Потеря герметичности при давлении _4,5_ МПа |
| Статическая прочность | МПа | 5.3 | 1,6 | При давлении _4,5_ МПа разрушился |
| Толщина стенки, соприкасающейся с водой | мм | 5.9 – 5.13, 5.14.5 | - | 1,6 |

*Определялся тепловой поток на      3     температурных напорах. Исходные данные и результаты приведены в таблице ниже./

Подключение радиатора боковое одностороннее, сверху-вниз.

Метод определения теплового потока: весовой / электрический.

нужное подчеркнуть

| № | Темп. воды на входе в прибор, °С | Темп. воды на выходе из прибора, °С | Падение темп. на приборе, °С | Средняя темп. воды, °С | Темп. в помещении, °С | Темп. напор, °С | Расход воды, кг/час | Мощность котла, Вт | Теплопотери стенда, Вт (только для электри-ческого метода) | Атмосферное давление, кПа | Фактическое значения теплового потока с учетом поправки на атмосферное давление, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96,14 | 96,04 | 2,07 | 95 | 20 | 75 | 360 | 2000 |  | 99,1 | 884 |
| 2 | 80,85 | 80,78 | 1,56 | 80 | 20 | 60 | 360 | 2000 |  | 99,1 | 659 |
| 3 | 55,41 | 55,39 | 0,77 | 55 | 20 | 35 | 360 | 2000 |  | 99,1 | 325 |

Номинальный тепловой поток Q0 составляет: 807,37 Вт, показатель степени: n = 1,3126

=807,37˖(ϴ/70) 1,3126

Инженер-испытатель	 	________________________ 	Кушнир В.Д.

Руководитель лаборатории 	________________________ 	Саргсян С.В.

М.П.