ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ

Россия, 107497, Москва, ул.Амурская 9/6, тел. (495) 462-57-80

На   10-ти  листах

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ  №  02-11-19

отопительного прибора:

Радиатор стальной трубчатый  Zehnder Charleston 2180 -6 секций

13 ноября 2019 г.

Заказчик испытаний: Компания «Русклимат».

Виды и методы испытаний:

–  определение  теплового потока по ГОСТ Р 53583-2009

Тепловой поток при различных условиях: подлежит определению.

Дата получения  проведения испытаний:  с 05.11.2019 г. по 12.11.2019 г.

Образец : Радиатор стальной трубчатый  Zehnder Charleston 2180 -6 (Фото 1,2).

Высота 1792 мм; длина 302 мм; глубина 62 мм; количество секций -6.

Рабочее давление заявлено: 10 бар.

Номинальный тепловой поток заявлено: 1151 Вт  (192 Вт/секцию).

Условия проведения испытаний.

1. Испытания на определение  теплового потока  проводились в изотермической камере испытательного стенда отопительных приборов  испытательной лаборатории отопительных приборов «Центр сертификации».  Стенд соответствует нормам ГОСТ Р 53583-2009 и EN 442-2. Тепловой поток определяли по ГОСТ Р53583-2009  «Приборы отопительные. Методы испытаний» (Фото 3).

при следующих условиях:

Температурный напор 70; 50; 35°С.  При расходе  360 кг/час.

При движении воды в отопительном приборе по схеме «сверху-вниз».

- нормальном атмосферном давлении = 1013,3 гПа.

С выполнением термограмм на характерных режимах.

Средства измерений в составе стенда

|  | наименование средства измерения | изготовитель | погрешность измерения, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь расхода электромагнитныйЭМИР-ПРАМЕР-550 | ЗАО «Промсервис» | 1% |
| 2 | комплект термометров платиновых технических разностных КТПТР-01 | ЗАО «ТЕРМИКО» | 0,05ºС |
| 3 | модуль ввода аналоговый измерительный МВА8, термометры сопротивления ДТС224-100П.А3.43/1 класс А, 26 шт | ООО «НПФ ОВЕН-К» | 0,25% |

2. Испытания на прочность и герметичность: испытания водой, насосом-опрессовщиком REMS PUSH (0..60 атм)  в соответствии с  ГОСТ 31311-2005.

3. Испытания на статическую прочность: испытания водой, насосом-опрессовщиком REMS PUSH (0..60 атм)  в соответствии с  ГОСТ 31311-2005.

4. Определение массы секции: взвешивание радиатора на лабораторных весах ВЛГ-МГ4. Диапазон измерений 0..30 кг. Точность измерения 1 г.

Воспроизведение данного документа возможно только в полном объеме

Протокол  испытаний  №  02-11-19      Лист 2

Радиатор стальной трубчатый  Zehnder Charleston 2180 -6

Фото 1.Вид спереди.    Фото 2.Вид сбоку.        Фото 2.В  камере испытаний

Воспроизведение данного документа возможно только в полном объеме

Протокол испытаний  №  02-11-19      Лист 3

Протокол испытаний  №  02-11-19      Лист 4

ТЕРМОГРАММА Т70/М360

Протокол испытаний  № 02-11-19      Лист 5

Протокол испытаний  № 02-11-19      Лист 6

Протокол испытаний  №  02-11-19      Лист  7

ТЕРМОГРАММА Т35/М360

Протокол испытаний  №  02-11-19      Лист 8

Таблица

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ

1.Испытания на определение номинального теплового потока проведены в соответствии с ГОСТ 31311 п.5.4, п.8.3.    по ГОСТ 53853-2009

В ходе испытаний съем показаний измерительных систем  по средним значениям проводился после стабилизации температуры в камере, расхода и температурного напора.

Полученные результаты на каждом режиме приведены в электронных сводках.

Полученные значения теплового потока отопительного прибора при  заданных вариантах сочетаний температурного напора ΔТ ºС и  расхода M кг/час при нормальном атмосферном давлении 101,325 кПа представлены в сводной таблице. Здесь же представлены результаты расчетов значений теплового потока и показателя степени «n» по методу наименьших квадратов. Распределение температур по поверхности радиатора  при  температурных напорах 70 и 50ºС представлено на термограммах.

Фактический (номинальный) тепловой поток отопительного прибора при температурном напоре 70ºС, расходе 360 кг/час и нормальном атмосферном давлении 101,325 кПа составляет:

Фну = 1328 Вт;   что составляет 221 Вт на одну секцию радиатора.

Тепловой поток отопительного прибора при температурном напоре 50ºС, расходе 360 кг/час и нормальном атмосферном давлении 101,325 кПа составляет: Ф50  = 841 Вт; что составляет 140 Вт на одну секцию радиатора.   Показатель степени «n»= 1,3585

Тепловой поток одной секции радиатора при температурном напоре ∆Тi: Фi = 0,6894 (∆Тi)1.3585.

Воспроизведение данного документа возможно только в полном объеме

Протокол испытаний  №  02-11-19      Лист 9

2.  Испытания на герметичность и прочность

| № образца | Наименование | Кол-во секций | Рраб, атм | Рисп=1,5 Рраб, атм | Результат | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиатор стальной трубчатый Zehnder Charleston 2180 | 6 | 10 | 15 Выдержка 2 мин | Течи нет, герметично | СООТВЕТСТВУЕТ |

3.  Испытания на статическую прочность

| № образца | Наименование | Кол-во секций | Рраб, атм | Рисп=2,5 Рраб, атм | Результат | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиатор стальной трубчатый Zehnder Charleston 2180 | 6 | 10 | 25 | Подъем давления- 2 мин. Течи и разрушений нет. | СООТВЕТСТВУЕТ |

Фото 4,5,6.  Испытания на герметичность и статическую прочность.

4. Определение массы секции.

Фактическая масса радиатора с пробками составляет 15,48 кг.

Воспроизведение данного документа возможно только в полном объеме

Протокол испытаний  №  02-11-19      Лист 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

- По результатам испытаний по ГОСТ Р53583-2009 фактический номинальный тепловой поток отопительного прибора: «стальной трубчатый радиатор  Zehnder Charleston 2180 6-ти секционный» составляет 1328 Вт,   что    больше   заявленного  значения – 1151 Вт на 15 % и не соответствует ГОСТ 31311-2005.

Допустимый диапазон отклонений от номинального значения теплового потока по ГОСТ 31311-2005 (-4 ÷ +5)%, что для данного радиатора составляет  диапазон: 1105 – 1151 – 1208 Вт.

- Образец «стальной трубчатый радиатор  Zehnder Charleston 2180 6-ти секционный» испытания на герметичность по ГОСТ 31311-2005  «Приборы отопительные. Общие технические условия» выдержал и по показателю герметичности СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 31311-2005.

- Образец «стальной трубчатый радиатор Zehnder Charleston 21806-ти секционный»   испытания на статическую прочность по ГОСТ 31311-2005  «Приборы отопительные. Общие технические условия» выдержал и по показателю статической прочности СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 31311-2005.

Руководитель  испытательной лаборатории

Грейлих    В.И.Грейлих

Воспроизведение данного документа возможно только в полном объеме